## Plan1
BIOFIBRA SANEAMENTO. Soluçoes Inteligentes para o Meio Ambiente
Site: www.biofibra.com.br
BR 040 Km 41 Concha da Lua - AREAL - RJ
Tel.: (0xx24) 2257-1009 Fax.:(0xx024) 2257-2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Cliente: | IEF-P.E.IBITIPOCA-MG. CASA HOSPEDAGEM
Endereço: | www.biofibra.com.br |  |  | NORMAS ABNT
Tipo de solo: | ARGILOSO - SILTOSO |  |  | NBR 7.229 / 93
Coeficiente de infiltração ( Ci ): | 60 | litros/metro2.dia |  | NBR 13.969 /97
Tipo de Prédio: | HOTEIS E SIMILARES |  |  | NBR 8.160 / 83
Numero de Contribuintes: ( N ) | 12 | PESSOAS
Intervalo entre limpezas: | 1 | anos
Temperatura ambiente: | 7 | ºC
Tabela 1 |  | Contribuição diária de esgoto ( C ) = | 100 | L. / pes.dia
Tabela 1 |  | Contribuição diária de lodo fresco ( Lf ) = | 1 | L. / pes.dia
|  | Contribuição diária ( L ) = N x C = | 1200 | litros/dia
Tabela 2 |  | Período de detenção dos despejos ( T ) = | 1 | dias
Tabela 3 |  | Taxa de acumulação total de lodo ( K ) = | 94 | dias
Dimensionamento da Caixa de Gordura Segundo à NBR : 8.160 / 83
|  | V = 2N + 20 = | 44 | litros
EQUIPAMENTO ADOTADO | QUANT. | Altura = | 49 | metros
3) BIOCGO 70 | 1 | comprimento X largura = | 47X43 | metros
|  | 0 | 0 | metros
|  | Volume Equipamento = | 70 | litros
Dimensionamento da Fossa Séptica Segundo à NBR 7.229 / 93:
|  | V = 1000 + N ( C T + K Lf ) = | 3328 | litros
EQUIPAMENTO ADOTADO | QUANT. | Altura = | 233 | centimetros
5) BIOFOSSA 3450 | 1 | Diâmetro maior = | ø 144 | centimetros
|  | 0 | 0 | 0
|  | Volume Equipamento = | 3450 | litros
Dimensionamento do Filtro Anaeróbio Segundo à NBR 13.969 / 97:
|  | V = 1,6 N C T = | 1920 | litros
EQUIPAMENTO ADOTADO | QUANT. | Altura = | 230 | centimetros
3) BIOFILTRO 2550 | 1 | Diâmetro maior = | ø 135 | centimetros
|  | 0 | 0 | 0
|  | Volume Equipamento = | 2550 | litros
Dimensionamento do Sumidouro:
|  | Área de infiltração ( A = L / Ci ) = | 20 | m²
|  | Profundidade útil ( h ) = | 1.5 | metros
Nº de sumidouros cilindrícos = | 2 | Diâmeto ( D ) = | 1.7 | metros
|  | Volume útil = | 6809.4021 | litros
|  | Área de infiltração útil = | 20.5617 | m²
Data: ______/______/_______
_________________________________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO