## Plan1
BIOFIBRA SANEAMENTO. Soluçoes Inteligentes para o Meio Ambiente
Site: www.biofibra.com.br
BR 040 Km 41 Concha da Lua - AREAL - RJ
Tel.: (0xx24) 2257-1009 Fax.:(0xx024) 2257-2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Cliente: | IEF-P.E.IBITIPOCA-PORTARIA
Endereço: | www.biofibra.com.br |  |  | NORMAS ABNT
Tipo de solo: | ARGILOSO - SILTOSO |  |  | NBR 7.229 / 93
Coeficiente de infiltração ( Ci ): | 60 | litros/metro2.dia |  | NBR 13.969 /97
Tipo de Prédio: | ALOJAMENTO PROVISÓRIO |  |  | NBR 8.160 / 83
Numero de Contribuintes: ( N ) | 3 | PESSOAS
Intervalo entre limpezas: | 1 | anos
Temperatura ambiente: | 7 | ºC
Tabela 1 |  | Contribuição diária de esgoto ( C ) = | 80 | L. / pes.dia
Tabela 1 |  | Contribuição diária de lodo fresco ( Lf ) = | 1 | L. / pes.dia
|  | Contribuição diária ( L ) = N x C = | 240 | litros/dia
Tabela 2 |  | Período de detenção dos despejos ( T ) = | 1 | dias
Tabela 3 |  | Taxa de acumulação total de lodo ( K ) = | 94 | dias
Dimensionamento da Caixa de Gordura Segundo à NBR : 8.160 / 83
|  | V = 2N + 20 = | 26 | litros
EQUIPAMENTO ADOTADO | QUANT. | Altura = | 40 | metros
2) BIOCGO 40 | 1 | comprimento X largura = | 49X48 | metros
|  | 0 | 0 | metros
|  | Volume Equipamento = | 40 | litros
Dimensionamento da Fossa Séptica Segundo à NBR 7.229 / 93:
|  | V = 1000 + N ( C T + K Lf ) = | 1522 | litros
EQUIPAMENTO ADOTADO | QUANT. | Altura = | 168 | centimetros
2) BIOFOSSA 1750 | 1 | Diâmetro maior = | ø 115 | centimetros
|  | 0 | 0 | 0
|  | Volume Equipamento = | 1750 | litros
Dimensionamento do Filtro Anaeróbio Segundo à NBR 13.969 / 97:
|  | V = 1,6 N C T = | 384 | litros
EQUIPAMENTO ADOTADO | QUANT. | Altura = | 113 | centimetros
1) BIOFILTRO 900 | 1 | Diâmetro maior = | ø 90 | centimetros
|  | 0 | 0 | 0
|  | Volume Equipamento = | 900 | litros
Dimensionamento do Sumidouro:
|  | Área de infiltração ( A = L / Ci ) = | 4 | m²
|  | Profundidade útil ( h ) = | 0 | metros
Nº de sumidouros cilindrícos = | 0 | Diâmeto ( D ) = | 0 | metros
|  | Volume útil = | 0 | litros
|  | Área de infiltração útil = | 0 | m²
Data: ______/______/_______
_________________________________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO